工业空调规格书

1、技术参数

| 型号 |  | XMHSKJ-600 |
| --- | --- | --- |
| 电源.V Hz |  | 1P 220,50 |
| 外形尺寸(mm) | W | 350 |
|  | H | 630 |
|  | D | 200 |
| 制冷量 |  | 600W |
| 运行电流 |  | 2.1A |
| 启动电流 |  | 8.5A |
| 功率 |  | 420W |
| 制冷剂 |  | R134a |
| 噪音 |  | 60dB |
| 防护等级 | 内循环 | IP34 |
|  | 外循环 | IP33 |
| 允许机柜内温度设定范围 |  | 25℃～38℃(出厂设定30℃） |
| 允许使用环境温度范围 |  | -5℃～55℃ |
| 电源连接方式 |  | 三角电源插头(引出线长2m) |
| 重量 |  | 26Kg |
| 外观颜色 |  | RAL 7035(淡灰色） |
| 循环风量 | 内循环 | 230m3/h |
|  | 外循环 | 290m3/h |
| 温度控制方式 |  | 数字显示式温控仪 |
| 测试工况:电柜内侧干球温度:35℃,湿球温度:26℃,电柜外侧干球温度:35℃ |  |  |

2、开孔图

3、外形图